Projeto de cabeamento

tribunal de contas do estado de são paulo

projeto – larc

Resposta ao questionário relativo a reunião de 05/06/2003

1- O CD entregue ao Tribunal, contempla a última versão. Esta versão, foi  entregue ao Tribunal em Papel folha A1.

2- Foi providenciada a inclusão do projeto de Elétrica no novo CD.

3-Cada um dos 3 tubos de 4” terá uma caixa de passagem de 200 x 200mm e não uma única caixa para os 3 tubos.

Cada tubo de 4” (100mm de Diâmetro) com uma caixa de 200 x 200 é suficiente para a passagem dos cabos.

Se aumentarmos o tamanho da caixa para acomodarmos os três tubos, o tamanho mínimo desta caixa seria de 400 x 400 mm,  o que seria inviável em relação ao posicionamento e fixação desta caixa.

- O uso de tubulação metálica ou eletrocalha para passagem dos cabos é indiferente para o escopo do projeto. Lembramos, que a utilização de eletrocalhas facilita a passagem e manutenção do sistema.

O LARC não vê problemas no uso de tubulação metálica, ao invés de eletrocalhas, para a passagem dos cabos no caso da sala de baterias.

- Com relação a compatibilidade eletromagnética e devido a proximidade dos cabos de dados em relação aos cabos de energia, lembramos que :

- A distribuição dos cabos de dados através das calhas, é feita através de fibra óptica. A fibra é imune a interferências eletromagnéticas (EMI).

- Os cabos telefônicos estão no interior das calhas metálicas que deverão ser aterradas. Este aterramento funciona como blindagem para o sistema. A distância dos cabos é suficientemente grande para evitar problemas com relação ao EMI.

5.1 – A TIA/EIA-569A no seu item 4.4.2.9 “ conduit to outdoor locations”, recomenda:

-As tubulações utilizadas para o sistema de telecomunicações que ficam expostas ao tempo, devem ser instaladas com conduítes especiais para que se evite o ingresso de umidade e se assegure que esta umidade não se deposite em pontos inferiores e internos aos conduítes. No caso de conduítes não metálicos, o mesmo, deve ser resistente à temperatura e a incidência direta de raios solares.

O LARC não recomenda o uso de tubulações instaladas externamente neste caso.

- Sala Técnica do Anexo II – 3º Subsolo

Com relação as pranchas de telefonia, foi feito um novo desenho em anexo

  - A ventilação na interior dos TC´s e sala de equipamentos são necessárias no caso de utilização de equipamentos ativos, ou seja, roteadores, switches, Hubs, PABX, etc.

Deve-se prever, para este caso, um sistema de ventilação condicionado para manter a temperatura dos equipamentos em torno de 23 ºC e umidade relativa dentro de padrões aceitáveis pelos equipamentos.

- A sala do DG principal, foi  redesenhada  para entrega ao Tribunal- ( desenho em anexo)

- As fixações dos cabos do backbone no interior do estacionamento foram previstas através de vergalhões. O desenho abaixo apresenta partes do descritivo que prevê o uso destes vergalhões.

A instalação das eletrocalhas deve ser feita com suporte angular com seção em U nos quais serão fixados dois vergalhões 3/8”. O vergalhão será afixado em um suporte do tipo DXU fixado à laje com parafusos.

Detalhe de fixação das eletrocalhas

Utilizando vergalhões de 3/8” e chumbadores, a carga admissível para cada fixação é de 426 Kg. No caso de bucha tipo S12 a carga cai para 200Kg.

Cada eletrocalha possui o tamanho de 3000mm e são fixados vergalhões e suportes DXU a cada 1,5m. Considerando a pior situação, ou seja, 20 cabos de 100 pares, 2 cabos ópticos, 2 cabos coaxiais e 50% de folga, teremos o calculo abaixo:

Cabo de 100 pares – 725 Kg/Km – 0,76 Kg /m

3 metros x 24 cabos = 72Kg + 50% = 108Kg.

Conclui-se que o item suporte está de acordo comas características do projeto.

- Conforme norma TIA/EIA-569-A no item 8.2.3.10 – “ Door” temos a seguinte recomendação:

- A porta deve ser de no mínimo 910mm largura e 2000mm de altura, sem soleira e com fechadura. Para a sala de equipamentos, podemos usar uma porta dupla, ou seja, 1820mm de comprimento e 2280mm de altura, sem soleira e com fechadura ao centro.

Não há necessidade de substituir as portas atualmente existentes por outras de alvenaria. É suficiente que as portas não utilizadas sejam bloqueadas.